R.STAHL bietet Ihnen den Service, ISpac Trennstufen entsprechend Ihrer Vorgaben zu konfigurieren.

Dieses Formular kann im Internet auf der Seite Produktinformationen ISpac, Abschnitt „Datenblatt“ heruntergeladen werden. 
Bitte editieren Sie das Formular direkt auf ihrem PC.

# AB-Nr.:	       - Pos.:      	Stückzahl:

Typ			Kanäle		Ausgang		Grenzwerte	Funktionale Sicherheit

9182 / 10 - 51 - 11.		1		0/4...20 mA	Ohne

9182 / 10 - 51 - 13.		1		0/4...20 mA	Ohne		                    SIL 2

9182 / 10 - 51 - 14.		1		0/4...20 mA	2 Schließer

9182 / 10 - 51 - 14.		1		0/4...20 mA	2 Schließer	                    SIL 2

9182 / 20 - 51 - 11.		2		0/4...20 mA	Ohne

9182 / 20 - 50 - 12.		2		Ohne		2 Schließer / Öffner je Kanal

Nicht-Ex i:

9182 / 10 - 51 - 64.		1		0/4...20 mA	2 Schließer		    SIL 2

mit:	 Schraubklemme s (Standard)	 Federzugklemme k

Beachten Sie bitte die Betriebsanleitung, bevor Sie das folgende Formular ausfüllen. Bitte nur eine Auswahl pro Parameter und Kanal.

|  | Werkseinstellung | Kanal 1 |  |  | ###### Kanal 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Signal-TAG | Serien-Nr. |  |  |  |  |
| Ex i Eingang |  |  |  |  |  |
| Widerstandsthermometer |  |  |  |  |  |
| Sensortyp | PT 100 |  | PT 100 PT 250 PT 500 PT 1000 PT 2000 NI 100 NI 500 NI 1000 PT 100 GOST, M50 GOST, M100 GOST, CU53 GOST | PT 100 PT 250 PT 500 PT 1000 PT 2000 NI 100 NI 500 NI 1000 PT 100 GOST, M50 GOST, M100 GOST, CU53 GOST |  |
| Anschlussart | 3-Leiter |  | 2-Leiter 3-Leiter 4-Leiter | 2-Leiter 3-Leiter 4-Leiter |  |
| Signal - Messbereich | 0 °C ... 400 °C |  | von bis °C °F K Ω | von bis °C °F K Ω |  |
| Thermoelement |  |  |  |  |  |
| Sensortyp |  |  | Typ B Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R Typ S Typ T Typ L Typ U Typ XK | Typ B Typ E Typ J Typ K Typ N Typ R Typ S Typ T Typ L Typ U Typ XK |  |
| Vergleichsstelle |  |  | extern PT 100 fixe Temp. | extern PT 100 fixe Temp. |  |
| Messbereich |  |  | von bis °C °F K mV | von bis °C °F K mV |  |
| Widerstandsgeber |  |  |  |  |  |
| Sensortyp |  |  | 50 bis 500 Ω 0,5 bis 5 kΩ 1 bis 10 kΩ 10 bis 100 kΩ (+ Shunt) | 50 bis 500 Ω 0,5 bis 5 kΩ 1 bis 10 kΩ 10 bis 100 kΩ (+ Shunt) |  |
| Messbereich |  |  | Von % bis % | Von % bis % |  |
| Ausgang (nur 9182/*0-51-1*) |  |  |  |  |  |
| Signal | 4 mA ... 20 mA | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA |  | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA |  |
| Fehlerverhalten | Fehlerwert ausgeben: 2,4 mA | letzter Wert halten Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: |  | letzter Wert halten Fehlererkennung aus Fehlerwert ausgeben: |  |
| Grenzwert A (9182/*0-5*-12. und 9182 / 10 - 51 - *4.) |  |  |  |  |  |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |  | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |  |
| Grenzwert | 25 % | % (0…100 %, Hysterese beachten) |  | % (0…100%, Hysterese beachten) |  |
| Hysterese | 1 % | % (0,1 % ... 10 %) |  | % (0,1 % ... 10 %) |  |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |  | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |  |
| Grenzwert B (9182/*0-5*-12. und 9182 / 10 - 51 - *4.) |  |  |  |  |  |
| Verhalten Kontakt | inaktiv | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |  | inaktiv ein oberhalb Grenzwert *) ein unterhalb Grenzwert *) aus oberhalb Grenzwert aus unterhalb Grenzwert |  |
| Grenzwert | 75 % | % (0…100 %, Hysterese beachten) |  | % (0…100 %, Hysterese beachten) |  |
| Hysterese | 1 % | % (0,1 % ... 10 %) |  | % (0,1 % ... 10 %) |  |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |  | aktiviert deaktiviert active-pwrrst |  |

*) Nicht verfügbar für 9182/10 - 51 - 14.